РАСЧЕТ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
двух канализационных насосных станций
для двух независимых веток канализационной сети

Формат расчета: укрупненный инженерный расчет для стадии ТЭО / ПД

| Общее количество жителей | 35 000 чел. |
| --- | --- |
| Распределение по веткам | ветка 1 - 70%; ветка 2 - 30% |
| Расстояние до точки приема | КНС-1 - 2300 м; КНС-2 - 2100 м |
| Отметки поверхности земли | у обеих КНС - 4,0 м; точка приема - около 3,0 м |

1. Исходные данные и принятые допущения

Расчет выполнен как предварительный инженерный подбор. Поскольку в исходных данных отсутствуют глубины подводящих коллекторов, точные отметки дна приемного резервуара, отметка подключения в точке приема, материал и диаметр напорных труб, число рабочих насосов по очередям, а также требования по времени аккумулирования, ниже приняты обоснованные проектные допущения.

Для хозяйственно-бытовых сточных вод принят удельный расход 200 л/сут·чел. Для определения расчетных секундных расходов использованы коэффициенты часовой неравномерности: для ветки 1 - 2,3; для ветки 2 - 2,6. Эти значения являются допустимыми для укрупненного расчета и подлежат уточнению по фактическому профилю застройки и суточному графику водоотведения.

Для гидравлического расчета напорных линий приняты трубы ПЭ100 SDR17. Расчет коэффициента сопротивления по Дарси принят укрупненно f = 0,025; местные потери приняты 10% от линейных. Геодезическая составляющая напора, ввиду отсутствия точных инвертных отметок, принята 5,0 м для каждой ветки. При выпуске рабочей документации данный параметр необходимо проверить по продольному профилю.

По надежности принята схема: 2 погружных канализационных насоса на каждую КНС (1 рабочий + 1 резервный).

2. Расчет притока сточных вод

| Показатель | Ед. | КНС-1 | КНС-2 | Формула / пояснение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность жителей | чел. | 24 500 | 10 500 | N = Nобщ × доля ветки |  |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 4900,0 | 2100,0 | Qсут = N × 0,2 | 0,2 м3/сут·чел |
| Средний секундный расход | л/с | 56,71 | 24,31 | Qср = Qсут / 86400 × 1000 |  |
| Максимальный секундный расход | л/с | 130,44 | 63,19 | Qmax = Qср × Kч | Kч1 = 2,3; Kч2 = 2,6 |

Итого для дальнейшего подбора приняты расчетные притоки: КНС-1 - 130,4 л/с, КНС-2 - 63,2 л/с.

3. Предварительный подбор насосов

Для предварительного подбора насосов принято, что один рабочий насос каждой станции обеспечивает полный расчетный приток; второй насос - резервный. Такая схема упрощает эксплуатацию и позволяет выдержать требуемую надежность без усложнения автоматики.

Тип насосов - погружные фекальные насосы для неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод. Минимальный свободный проход рабочего колеса рекомендуется принимать не менее 80 мм для КНС-2 и не менее 100 мм для КНС-1.

| Станция | Количество насосов | Расчетная подача 1 раб. насоса | Расчетный напор | Расчетная мощность | Принятая мощность двигателя | Рекомендуемый тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | 2 шт. (1 раб. + 1 рез.) | 130,0 л/с | 21,2 м | 39,8 кВт | 45 кВт | Погружной канализационный насос |
| КНС-2 | 2 шт. (1 раб. + 1 рез.) | 63,0 л/с | 25,7 м | 23,3 кВт | 30 кВт | Погружной канализационный насос |

4. Гидравлический расчет напорных трубопроводов

Расчет выполнен по формуле Дарси-Вейсбаха: hтр = f × (L / d) × v² / (2g).

Полный расчетный напор: H = Hгеод + hтр + hм, где hм = 0,1 × hтр.

| Станция | Длина линии, м | Принятый трубопровод | Внутр. диаметр, м | Подача, м3/с | Скорость, м/с | Линейные потери, м | Местные потери, м | Полный напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | 2300 | ПЭ100 SDR17 400x23,7 | 0,3526 | 0,130 | 1,33 | 14,73 | 1,47 | 21,21 |
| КНС-2 | 2100 | ПЭ100 SDR17 280x16,6 | 0,2468 | 0,063 | 1,32 | 18,80 | 1,88 | 25,68 |

Принятые диаметры обеспечивают скорости порядка 1,3-1,6 м/с, что приемлемо для напорной канализации и исключает чрезмерное выпадение осадка в линии.

5. Предварительные габариты и состав оборудования

| Позиция | КНС-1 | КНС-2 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемный резервуар | 3,5х3,5 м; hстр ≈ 4,8 м | 3х3 м; hстр ≈ 4,3 м | Монолитный железобетон; уточнить по геологии и УГВ |
| Насосное оборудование | 2 x 130,0 л/с, 21,2 м, 45 кВт | 2 x 63,0 л/с, 25,7 м, 30 кВт | 1 рабочий + 1 резервный насос |
| Напорный трубопровод | ПЭ100 SDR17 400x23,7, L ≈ 2300 м | ПЭ100 SDR17 280x16,6, L ≈ 2100 м | Диаметры уточнить после получения профиля трассы |

В состав каждой КНС целесообразно включить: корзину или направляющие для монтажа насосов, трубопроводную обвязку из нержавеющей стали или высокопрочного чугуна, обратный клапан и задвижку на каждом насосе, приборы контроля уровня (не менее 3 рабочих уставок и аварийный максимум), шкаф управления с АВР, вентиляцию, люк обслуживания и грузоподъемное устройство.

При высоком уровне грунтовых вод следует предусмотреть наружную гидроизоляцию и мероприятия по водопонижению на период строительства.

6. Выводы

Для первой ветки (70% населения) расчетный максимальный приток составляет 130,44 л/с. Предварительно рекомендуется КНС-1 с двумя погружными насосами по 130,0 л/с каждый, расчетным напором 21,2 м и электродвигателями 45 кВт.

Для второй ветки (30% населения) расчетный максимальный приток составляет 63,19 л/с. Предварительно рекомендуется КНС-2 с двумя погружными насосами по 63,0 л/с каждый, расчетным напором 25,7 м и электродвигателями 30 кВт.

Укрупненно рекомендуемые габариты приемных резервуаров: КНС-1 – 3,5х3,5 м, глубина около 4,8 м; КНС-2 – 2,5х2,5 м, глубина около 4,3 м.

Для выпуска рабочей документации необходимо дополнительно получить: отметки подводящих самотечных коллекторов и точки приема, геологию, требования по электроснабжению и диспетчеризации, а также сведения о допустимом числе включений насосов, предусмотренные конкретным производителем.